共4页，第1 页

黑龙江德润检测有限公司

检 测 报 告 书

黑润检字(2018)第(395)号

送（受）检单位                 翰林院小区

样品 名称                     二次供水

类     别                     委托检测

2018年07月26日

检 测 报 告

黑润检字(2018)第395号：                                             共 4页，第2 页

| 委托单位/委托人 | 翰林院小区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | —————— |  |  |
| 样品数量及规格 | 2500ml | 样品状态及包装 | 液体；瓶装 |
| 样品来源 | 采样 | 采或送样单位 | 黑龙江德润检测有限公司 |
| 检测类别 | 委托检测 | 采或送样人 | 胡维 |
| 采（收）样日期 | 2018.07.18 | 检测完成日期 | 2018.07.25 |
| 检测项目 | 详见检测报告3页 |  |  |
| 标准依据 | GB5749-2006 |  |  |
| 检测依据 | GB/T5750-2006 |  |  |
| 检测结论： 该水样检验34项，其所检项目的检测结果均符合中华人民共和国GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》（常规指标）的规定。 本次检测报告只对本样品检验结果进行判断。 检测结果见报告第3页， 以下空白 检验检测专用章 |  |  |  |
| 审核 批准 最终审核日期：2018 年07月26日 |  |  |  |

检 测 报 告

黑润检字(2018)第395号：                                          共 4页，第 3 页

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 标准要求 | 检测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | 5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | ＜1 |
| 3 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| 4 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 无 |
| 5 | PH值 |  | 6.5-8.5 | 7.18 |
| 6 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 2 |
| 7 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 78 |
| 8 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 113 |
| 9 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | ＜5 |
| 10 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 |
| 11 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 |
| 12 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.17 |
| 13 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.19 |
| 14 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 2.5 |
| 15 | 亚硝酸盐氮 | mg/L |  | <0.001 |
| 16 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 |
| 17 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 |
| 18 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.008 |
| 19 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.01 |
| 20 | 汞 | 0mg/L | ≤0.001 | <0.001 |
| 21 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | 0.006 |
| 22 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 |
| 23 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.005 |
| 24 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.01 |
| 25 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.032 |
| 26 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 |
| 27 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 2.15 |
| 28 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.05 |
| 29 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0006 |
| 30 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 |
| 31 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 79 |
| 32 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 33 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 34 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 |
|  | 以下空白 |  |  |  |

编制人：包月美                                     最终审核日期：2018年07月26日

检测报告说明      共 4页，第 4页

- 本检测报告书共打印两份，一份交送检样品单位，一份由检测机构存档。

- 本检测报告涂改、增删等均无效；未加盖“黑龙江德润检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

- 委托单位如对检测报告书有异议，可在收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。

受理部门：黑龙江德润检测有限公司质管办。

- 未经检测机构和送检样品单位书面同意，不得部分复印本检测报告书，复印报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效。

- 本检测报告书及本检测机构名称不得用于产品宣传、广告等商业活动。

- 产品是否符合法律法规规定，以相关行政机关的判定为准。

- 委托者自带样品送检，本公司不对样品来源、样品完整性、样品及其标识信息负责，故检测结果仅对送检样品的检测结果与数据负责。

通  信：黑龙江德润检测有限公司

地  址：哈尔滨市道外区滨江街73号

邮  编：150020

电  话：0451-51021995