同江市长恒热电有限公司

自行监测方案

黑龙江省洁源检测技术有限公司

2017年11月06日

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号，《排污单位自行检测技术指南火力发电及锅炉》环保部HJ 820-2017,《排污单位自行监测技术指南总则》环保部HJ819-2017，环境影响评价报告书及其批复（黑评审[2011]31号），国家和地方污染物排放标准，环境监测技术规范要求，及公司的实际生产情况，制定2017年自行监测方案。

一、生产工艺流程

- 污染物排放自行监测

- 大气污染物排放监测

1、热水+蒸汽锅炉

- 监测点位：

在烟囱距地面三分之一处安装有污染源在线自动监测设施并配套安装自动监控联网数据传输系统。确保对污染物排放的实时自动监测。要求24小时连续监测。

手工监测

在烟道气流平稳处设6个监测点，2个脱硫塔后各设一个S02监测点，每台锅炉排气管道各设一个NOX监测点，烟道总排口设一个颗粒物、汞及汞化合物监测点。

b监测项目：（两个烟囱排放口）

颗粒物、林格曼黑度、SO2、NOX、汞及汞化合物。

c监测时间及频次

汞及汞化合物、林格曼黑度采用每天监测2次，连续监测2天，每季进行一次监测。颗粒物、SO2、NOX仅在自动监测系统出现故障时监测。每天4次，间隔不大于6小时，每季进行一次监测。

d检测方法及设备

| 序号 | 项目 | 仪器名称 | 型号 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 二氧化硫 | 自动烟尘（气）测试仪 | 崂应3012H型 | JYJC-005 |
| 2. | 氮氧化物 | 自动烟尘（气）测试仪 | 崂应3012H型 | JYJC-005 |
| 3. | 汞及汞化合物 | 空气采样器 | 2020 | JYJY-030 |
|  |  | 冷原子吸收测汞仪 | JLBG-208 | JYJC-076 |

e检测项目及方法

| 类别 | 检测项目 | 标准方法名称及代号 |
| --- | --- | --- |
| 锅炉废气 | NOX | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |
|  | SO2 | 固定汚染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |
|  | 汞及汞化合物 | 固定污染源HJ543-2009 |

2、厂界环境空气

监测项目：颗粒物

监测频次：每天2次，上下午各一次，连续监测两天，每季测一次。

监测点位：厂界外一米处，东南西北各设一个点位。

3、厂界噪声监测

监测点位：厂界外东、西、南、北各设一个监测点，

监测频次：每天2次，监测2天，昼1次，夜1次，每季监测1次。

各类声环境功能区适用于表1规定的环境噪声等效声级限制

| 声环境功能区类别 |  | 时段 |  | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 每季度开展一次昼夜监测，监测指标为等效A声级 |
| 0类 |  | 50 | 40 |  |
| 1类 |  | 55 | 45 |  |
| 2类 |  | 60 | 50 |  |
| 3类 |  | 65 | 55 |  |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |  |
|  | 4b类 | 70 | 60 |  |

- 废水

1、脱硫废水：

监测点位：锅炉排污水（不外排)

监测项目：PH、总砷、总铅、汞、镉、流量。

监测时间与频次：每季度1次。

2、生活污水

监测点位：生活污水排放口

监测项目：石油类、硫化物、PH、COD、SS、NH3-N、总磷、溶解性总固体、挥发酚、氟化物、流量

监测时间与频次：每月监测1次

三、质量控制和质量保证

1、机构和人员：公司自行监测采用委托监测的方法。

2、监测分析方法要求：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐方法（尽可能与监督性监测方法一致）。

3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

4、环境空气、废气监测要求：按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T164-2004）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定汚染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的要求进行。

5、水质监测分析要求：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）和《固定汚染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）进行。

6、噪声监测要求:布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。

7、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。