同江污水厂信息公开材料

- 一、基础信息

- 1.单位名称：同江市污水处理厂

- 2.组织机构代码：11111111-0

- 3.法定代表人：李春龙

- 4.生产地址：友谊路东段与龙江街交汇处

- 5.联系方式：13845488000

- 6.产品及规模：日处理量2万吨生活污水处理。

- 同江市污水处理厂始建于2007年，建成于2010年7月，于2010年10月开始投入运行。自2015年1月1日起委托于哈尔滨北方环保工程有限公司代理运营，至今运行稳定。污水处理厂运行人员实行倒班制，三班倒，每班3人、24小时，确保厂内时刻有人以应对突发情况，并且保证正常生产。

- 二、排污信息

- 1.主要污染物名称、排放方式：

- 主要污染物名称：氨氮（NH3-N)、化学需氧量（COD）、总磷（TP）总氮（TN）。

- 排放方式：臭氧消毒后直接排放。

- 2.排放口数量及分布：

- 数量：1。

- 位置：臭氧池后第一个观察井。

- 排放浓度：

- 化学需氧量：27.33mg/L

- 氨氮：3.98mg/L

- 总磷：0.55mg/L

- 总氮：16.4mg/L

- 主要污染物排放总量：

- 化学需氧量：122491.31kg

- 氨氮：17851.99kg

- 总磷：929.94kg

- 总氮：10066.5kg

- 污染物超标情况，以及执行的污染物排放标准：

- 超标情况：无。

- 执行标准：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（一级B标准）。

- 三、防止污染设施的建设和运行情况：

- 污染防治设施及运行情况:粗格栅运行正常，污水提升泵运行正常、细格栅运行正常，曝气沉砂池运行正常，生化池运行正常，膜组器运行正常，抽吸泵运行正常、臭氧运行正常、鼓风机运行正常，在线监测设备进口PH在线检测设备、悬浮物在线检测设备、氨氮在线检测设备、COD在线检测设备、流量计、数采仪运行正常。出口PH在线检测设备、悬浮物在线检测设备、氨氮在线检测设备、COD在线检测设备、流量计、数采仪、2018年6月出口新增总磷在线监测设备、总氮在线监测设备、在线监测间视频监控设备均运行正常。

- 建设项目环境影响评价审批、建设项目环保设施验收等环境保护行政许可情况，包括批复和验收文件名称、文号、审批机关及批准时间。

| - 序号 - 项目 | - 文件名称 | - 文号 | - 审批机关 | - 批准时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 关于同江市污水治理工程环境影响报告表的批复 | - 黑环建审[2007]88号 | - 黑龙江省环境保护局 | - 2007年7月18日 |
| - 2 | - 关于同江市污水处理工程可行性研究报告的批复 | - 黑发改地区[2007]736号 | - 黑龙江省发展和改革委员会文件 | - 2007年8月9日 |
| - 3 | - 关于同江市污水处理工程初步设计的批复 | - 黑发改建字[2007]782号 | - 黑龙江省发展和改革委员会文件 | - 2007年8月21日 |
| - 4 | - 关于黑龙江省同江市污水治理工程环境保护验收意见的函 | - 黑环验[2010]106号 | - 黑龙江省环境保护厅 | - 2010年12月31日 |

- 应急预案：

- 重污染天气应急预案，附件1；

- 突发事故应急预案，附件2；

- 消防安全应急预案，附件3；

- 危险废物应急预案，附件4.

- 六、自行监测方案及年度报告：

- 自行监测方案：附件5；

- 年度报告：附件6.

- 附件1：

重污染天气应急预案

一、制定目的
    为有效预防大气重污染，及时果断地采取超常措施，最大程度减轻重污染天气给我厂员工带来的身心损伤，切实保障员工生命安全,保证日常生产的有序进行，根据环保部《关于加强重污染天气应急管理工作的指导意见》及有关规定和要求，制定本预案。
二、工作原则
1．以人为本，强化监控。把保障员工生命安全放在防御工作首位，密切空气污染指数变化，认真做好各项防范工作。
2．落实责任，加强监督，厂长是第一责任人。

- 快速反应果断处置。全厂当班人员迅速响应，及时启动本单位应急预案，并与有关部门密切配合，积极落实相应处置措施。
三、预警分级与发布
1.预警分级
根据大气重污染天气的发展趋势和严重性，将预警划分为四个等级，由低到高顺序依次为蓝色（Ⅳ级）预警、黄色（Ⅲ级）预警、橙色（Ⅱ级）预警、红色（Ⅰ级）预警。
蓝色（Ⅳ级）预警：经检测，未来一天本县将发生200<aqi＜500,或接到区域蓝色预警通报时，发布城市蓝色（Ⅳ级）预警。
黄色（Ⅲ级）预警：经检测，本县将连续三天发生200<aqi≤300,接到区域或省级黄色预警通报时，发布城市黄色（Ⅲ级）预警。
橙色（Ⅱ级）预警：经检测，未来持续三天发生200<aqi≤300或300<aqi<500，接到区域或省级橙色预警通报时，发布城市黄色（Ⅱ级）预警。
红色（Ⅰ级）预警：经检测，本县将发生1天以上AQI达到500，接到区域或省级红色预警通报时，发布城市红色（Ⅰ级）预警。
四、应急措施
1.在Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级预警发布后，当班人员要增加对厂区裸露地面洒水抑尘频次，至少每4小时洒水1次，每天至少洒水3次。
2.Ⅳ级级预警发布后，运行人员建议尽量减少室外巡检，注意观察设备运行状态。
3.Ⅲ级预警发布后，巡检时减少身处户外时间，快速移动到各车间，巡检时认真仔细。
4.Ⅱ级预警发布后，最大限度减少室外工作，非紧急工作适当延期处理，外出期间尽量采取防护措施。
5.Ⅰ级预警发布后，厂内各岗位可视情况串休。
6.在Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级预警发布后，单位必须严格执行值班制度，并保证有一名领导班子成员带班。

附件2：

同江市污水处理厂

应

急

预

案

目    录

一、 指导思想	1

二、 编制目的	1

三、 编制依据	1

四、事故类型及其应急步骤和程序	2

五、应急处理原则	3

六、事故预防措施	3

七、事故应急救援的基本任务	3

八、应急救援领导小组责任制	4

九、 紧急事故的处理流程与方式	6

十、 保障措施	6

十一、 应急终止的条件	6

十二、 预案管理与改进	7

- 指导思想

- 为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保单位、社会及人民生命财产的安全，预防重大环保事故发生。对污水处理系统可能发生的异常情况，积极防范；在突发性污染事故的应急处理工作，最大限度的避免和控制污染的扩大；确定潜在的事故、事件或紧急情况，确保经过处理的污水中污染物浓度符合国家污水综合排放标准的有关规定，并能在事故发生后迅速有效控制处理。根据本厂污水处理系统工艺特点，本着“预防第一，自救为主，统一指挥，分工负责”的原则，制定本《污水处理系统应急预案》。

- 编制目的

- 本次突发环境污染事故应急预案编制主要目的如下：

- 全面调查了解污水处理系统突发环境事故类型、危险源以及所造成的环境危害，评估确定该部门的突发环境污染事故应急能力。

- 加强该部门对突发环境污染事故的管理能力，全面预防突发环境污染事故。

- 提高该部门对突发环境污染事故的应急能力，确保事故发生时能够及时、有效处理事故源，控制事故扩大，减少事故损失。

- 降低突发环境污染事故所造成的环境危害，通过突发环境污染事故的应变处理、环境应急监测、事故信息的及时发布、受影响人员迅速转移等措施，将事故所造成的危害降至最低。

- 编制依据

- 《中华人民共和国安全生产法》

- 《城市污水处理厂运行、维护及安全技术规范》

- 《中华人民共和国环境保护法》

- 《中华人民共和国水法》

- 《中华人民共和国水污染防治法》

- 四、事故类型及其应急步骤和程序

- （一）生产运行异常事故

- 1、水质故障

- 1）发现进水水质超出进水设计标准：COD＞280mg/L或PH＞8.5或PH＜6.5时，立即汇报。

- 2）发现进水水质严重超标：COD＞500mg/L或PH＞9.5或PH＜5.0时，立即向环保部门汇报，等待指令。

- 3）发生上述情况时，立即对进水水质数据进行分析，根据化验数据对相关工艺进行及时调查，确保对污水处理系统造成大的危害。

- 2、突发暴雨

- 1）根据天气预报对闸门等设备进行检查，确保完好。

- 2）随时观察集水池的水位并向领导汇报。

- 3）外出巡视必须注意个人安全，注意防滑，需要有人配合两人或者三人一起协作操作。

- 4）由于进水管关系着市区的防洪和排涝，水位超过预警水位时立即向主管单位汇报，加大进水量，若进水水位仍然上涨，超过极限水位时，打开超越闸门，并进行相应的工艺调整。

- 3、水量严重超过污水处理系统设计处理能力2万吨/天。

- 及时与领导联系并取水样化验COD，马上请示同时向环保部门反应情况，根据具体情况进行工艺调整。

- 突然停电

- 将现场设备退出运行状态。

- 停电过20分钟立即向上级主管部门汇报，并和供电公司及时联系送电情况。

- 来电后按操作规程即可开启设备恢复运行。

- 五、应急处理原则

- 1、及时控制进入污水处理厂的严重超标水质、超负荷水量对污水处理系统的影响；

- 2、加强运行控制，保证运行正常；

- 3、加强运行设备维护。

- 六、事故预防措施

- 1、操作人员应严格按照工艺操作规程进行操作，加强巡视巡查，准确反馈进水水质和水量。

- 2、及时合理的条件运行工况，严禁酸性和碱性及特高浓度废水进入污水处理系统。

- 3、加强设备和工艺运行管理，认真做好设备、管道、阀门及闸门的检查工作，对存在的安全隐患的设备、管道、阀门及闸门及时进行修理或更换。

- 七、事故应急救援的基本任务

- 事故应急救援的目标是通过有效的应急救援行动，最大程度的降低事故损失，基本任务有一下几个方面：

- 立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。在应急救援行动中，快速、有序、有效的实施现场急救与安全转送伤员是降低伤亡率、减少事故损失的关键。由于重大事故发生突然、扩散迅速、涉及范围广、危害大，应在 日常生产管理中，教育职工学会采取各项措施，进行自身防护和自救，必要时要迅速撤离危险区或可能受到危害的区域。在撤离过程中，应积极组织工作必要的自救和互救工作。

- 迅速控制事态，对发生事故造成的危害进行检测、监制，测定事故的危害区域，危害性质及危害程度。及时控制造成事故的危害源是应急救援工作的重要任务。只有及时的控制住危险源、防止事故的继续扩展，才能有效的进行救援。发生事故时，应迅速组织义务消防队，设备抢险队，与救援人员一起迅速控制事故继续扩展。

- 消除危害后果，做好现场恢复。针对不同的事故发生，以及对人体、土壤、空气等造成的危害，及时采取封闭、隔离、洗消、检测等措施，将事故现场恢复至相对稳定的基本状态。

- 查清事故原因，评估危害程度。事故发生后应及时调查事故发生的原因和事故性质，评估事故的危害程度，查明人员伤亡情况，做好事故调查。

- 八、应急救援领导小组责任制

- 应急救援指挥部

- 总指挥：刘玉龙

- 成员：陈时勇、周宾、李伟、曹明清

- 指挥部工作责任

- 负责制（修）定《污水处理厂突发事故应急预案》；组建应急救援专业队伍，并组织训练和演练；检查、督促做好污水厂事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；发布和解除应急救援指令；组织、指挥救援队伍，实施救援行动；向公司总部、主管行政部门和事故现场周边单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援指令；组织事故调查，对应急救援工作进行总结。

- 指挥部人员分工

- 总指挥：组织指挥突发事故的应急救援工作；负责指挥厂内抢救工作，向各成员下达抢救指令任务，随时掌握抢救工作的最新动态，并做出最新决策，第一时间向119、120、110、市建委、市安全监督管理局、市消防部门有关部门报告和求援。

- 成员：协助总指挥负责事故救援过程中的协调工作；按污水厂内部应急预案规定和突发事故的一般处置和应急救援有关工作。日常生产时小组成员轮流值班，值班者必须在厂内，手机24小时开通，发生紧急事故时，在应急求援指挥部总指挥未到现场前，值班带班者即为临时代理组长，全权负责落实抢险工作。

- 应急救援指挥部地点和有关部门联系方式：

- 地点：污水处理厂

- 电话：0454-2905387

- 应急救援指挥部部长电话：18946493900

- 医院急救电话：120

- 消防火警电话：119

- 公安巡警电话：110

- 紧急事故的处理流程与方式

- 发生事故后，当班人员立即向指挥部部长汇报，并在事故过程中随时保持与救援小组的联系。

- 指挥小组接到报告后，应及时向上级主管部门和环保部门汇报，并在事故处理工作中随时保持与上级主管部门和环保部门的联系。

- 当班人员排查造成事故的原因，并进行应急处理。

- 联系方式：打电话、发短信、12369环保热线三种方式。

- 保障措施

- 通信与信息保障

- 本污水厂实行24小时工作值班，随时做好处理突发事故的准备。建立健全值班制度。

- 组织应急训练和人员培训。

- 预案的演练与维护。

- 应急终止的条件

- 符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：
1、事件现场得到控制，事件条件已经消除。

- 污染源的泄露或释放已降至规定限制以内。

- 事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能。

- 事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

- 采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且最低的水平。

- 预案管理与改进

- 各类事故发生后，要组织专业人员，进行事故分析其原因，按照“四不放过”原则查处事故，编写调查报告，采取纠正和预防措施，负责对预案进行评审并改进。

附件3：

消防安全应急预案

为了提高我厂内部的自防、自救能力，使全体工作人员都能了解和掌握火灾的特性，一旦发生火灾事故，能做到有计划、有步骤、准确、及时、有效的进行扑救，使火灾损失减少到最低程度，根据：“预防为主、防消结合”的原则，结合我厂消防工作实际情况，特制定以下灭火应急方案，请各班组严格执行。
　　一、重点部位的灭火应急措施
　　1、生产车间发生火灾事故时，首先应当稳定工作人员的情绪，以免发生混乱而造成更大的损失。做到“先救人，后救物”的原则。人员撤离现场和疏散物资依次进行，切莫争先恐后，相互拥挤，更不能中途阻塞通道，发生自残，造成不应有的悲剧。发生火灾时厂内全部员工应当迅速赶到现场，组织人员扑救，并安排人员报警。
　　一旦发生火灾事故，应按以下预案步骤执行：
　　①   首先了解火灾发生方位、地点、原因、燃烧物等情况。
　　②   现场工作人员迅速分工，一人通知工人做好疏散准备，一人火速报警119，一人通知全厂，急呼全厂员工紧急协助。
　　③   最快的速度切断本车间电源。
　　④   在有效的时间内，抢出易燃易爆的物品，如氧气瓶、汽油等。
　　⑤   在119消防队未到之前，厂内员工在厂长或者班组长的指挥下，充分利用厂内现有消防器材进行扑救。
　　⑥   在最短的时间内由厂长向主管部门和有关部门报告火灾情况，并组织有关人员调查火灾原因及后事工作。
　　2、对配电房发生火灾事故，电工应当立即切断电源，用干粉灭火器扑救。
　　3、对仓库发生的火灾事故，仓管员和当班工作人火势向水平蔓延时，先控制左右，后上、下设防。上下控制，上层为主。注意疏散物资，并负责向消防部门介绍物资存放的数量，有无危险、易燃物品以及被困人员等情况。
　　二、对一般防火部门的灭火应急措施
　　对一般防火部门发生火警时，离火灾事故最近的工作人员应当迅速进行扑救，班组工作人员应迅速赶到现场，组织人员扑救，并迅速报警。同时组织好人员整理好重要、贵重、危险物品，做好疏散准备工作。
　　三、领导对灭火工作的应急措施
　　厂长应当迅速赶到火灾事故现场，了解情况并进行相应的分工。对火灾事故采取边解救被困人员边组织人员控制火情，转移和疏通物资。向消防部门介绍发生火灾部门的房屋结构、分布情况、水源、物资的危险性和被困人员的情况。
　　四、如何拨打“119”火警电话
　　一旦发生火灾，立即拨打“119”火警电话。报警不要慌张，要报清火灾发生地街道（友谊路与新城街交汇处新远东南侧）、单位名称、报警人姓名及联系电话以及是否有人被困和被困人员数，要说清屋内有无易燃易爆物品（如氧气瓶、汽油等）。报完后请不要急着挂电话，等接警员说好再挂，如他还有什么问题或有没听清楚的地方，请详细告知。
　　五、做好预防防患于未然
　　要切实做好用电安全的防患工作，各班组发现问题及时向厂长汇报，有问题及时记录在案。
　　总之全厂职工要熟悉和掌握以上内容和措施，发生事故后积极抢险救灾，为降低损失而赢得时间，并注意保护自身的安全。

附件4：

危险废物事故防范措施及应急预案

为确保在发生危险废物流失、泄漏、扩散等意外事故时能及时、迅速、有序地处理由此造成的环境污染和人员伤害，保障我厂人员和环境安全，结合我厂实际情况，特制订本预案。 本预案适用于全厂危险废物。

一、危险废物意外事故的确认

危险废物意外事故是指危险废物在产生、收集、储存、处理等环节上出现了扩散、流失、遗漏、人员受伤等情况，启动我单位事故应急预案处置。

二、危险废物意外事故分级

根据危险废物意外事故发生后导致的人员伤亡情况及环境污染程度分为三级：

一级：发生危险废物流失、扩散、泄漏时需紧急处理的。

二级：危险废物意外事故导致厂区环境污染（50-200平米）和人员受伤，需对受伤人员紧急救护和区域污染紧急处理。

三级：危险废物意外事故导致2人以上人员受伤，需对受伤人员提供危险救护和现场救援的；导致厂区200平米以上污染，需紧急处理的。

三、应急指挥与职责

- 厂长为主要负责人，负责组织、指挥、协调意外事故发生时的紧急处理工作。

- 厂长负责对上级部门报告意外事故的紧急处理情况，保障信息畅通。

- 3、各班组长带领厂内员工负责危险废物的集中、收集、转贮、防止损失加重。

- 四、危险废物意外事故防范措施

- 危险废物贮藏间外必须贴有“危险废物”字样标识。

- 液体危险废物必须容器密封，有盖。

- 危险废物贮存时应采取防渗漏和防外溢措施。

- 五、意外事故的应急响应

- 意外事故发生后，各班组长应根据意外事故不同等级，启动相应的应急预案

- 一级响应：

- 意外事故现场立即进行处理，对遗撒危险废物再收集，必要时采样检测。

- 若属于危险化学品少量遗撒，立即用清水冲洗。

- 油脂少量泄漏，用棉纱和废纸立即清理，带油脂面纱和废纸按照危险废物处置。

- 事故部门拿出事故报告和整改方案。

- 二级响应：

- 意外事故现场立即进行处理，对遗撒危险废物再收集，必要时采样检测。

- 若属于危险化学品大量泄漏，环境污染达到50平米低于200平米，立即用锯末和面纱处理，产生的废锯末和棉纱按照固体废弃物处置，由专业危险废弃物处置公司处理。

- 3、油脂大量泄漏，环境污染达到50平米低于200平米，立即用锯末和面纱处理，产生的废锯末和棉纱按照危险固体废弃物处置，由专业危险废弃物处置公司处理。

- 4、如果事故现场有受伤人员，事故处理应优先组织抢救受伤人员。

- 5、厂长对事故现场进行管制。

- 6、厂长24小时内向消防、公安、安监、环保等政府部门汇报。

- 三级响应：

- 意外事故现场立即进行处理，对遗撒危险废物再收集，必要时采样检测。

- 2、若属于危险化学品大量泄漏，环境污染达到200平米以上，立即用大量的沙土处理，产生的废废沙土按照危险固体废弃物处置，由专业危险废弃物处置公司处理。

- 油脂大量泄漏，环境污染达到200平米，立即用大量沙土吸附，产生的废沙土按照固体废弃物处置，由专业危险废弃物处置公司处理。

- 4、如果事故现场有受伤人员，立即拨打120、119，立即组织抢救受伤人员。

- 厂长对事故现场进行管制，做好环境监测。

- 6、厂长立即向消防、公安、安监、环保等政府部门汇报。

- 六、结束应急响应

- 受污染的化境已紧急处理，受伤人员已得到救治，本次意外事故再次引发事故的因素以清除。

- 哈尔滨北方环保工程有限公司

- 同江市污水处理厂

附件:5：

同江市洁源污水处理厂

自行监测方案

2015年12月29日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我厂的实际生产情况，制定了2018年度自行监测方案，并将严格执行。

一、企业基本情况

（一）基础信息

企业名称： 同江市洁源污水处理厂

企业法人： 李春龙

组织机构代码： 11111111-0

所属行业： 污水处理及其再生利用

单位地址： 同江市友谊路与新城街交汇处东南

生产周期： 全年366天、每天24小时连续运行

企业自测联系人： 谭伟巡

邮政编码： 156400

联系电话： 0454-2941398

传 真 号： 0454-2941398

是否委托监测机构: 是

委托监测机构名称：哈尔滨华誉检测有限公司

（二）生产工艺及产排污情况

同江市洁源污水处理厂于2008年开工建设，2010年5月完工，2010年7月试运行。

主要工程组成：建设2万m3/d污水处理厂一座

主要原料及产品：污水处理

工艺流程：工艺流程图见附件

污染处理设施名称：MBR(膜生物反应器）

排放口名称：污水处理厂总排口

排放口位置：同江市人工河

自动监测设备：进出口均采用中兴仪器（深圳）有限公司的COD、NH3-N、TP、TN、SS、pH在线监测仪

监测位置：粗格栅前进水、臭氧消毒后出水

二、污染物排放自行监测

（一）水污染物排放监测

1、监测点位

总排口1个点位（见监测点位示意图）。

2、监测指标

化学需氧量、氨氮等19项。

3、监测频次

自动监测：pH、化学需氧量、氨氮，24小时在线自动连续监测。

手工监测：《城镇污水处理厂污染物排放标准》中除pH、化学需氧量、氨氮3项以外的其它16项，委托哈尔滨华誉检测有限公司，每月监测一次。

4、执行排放标准及其限值

根据环评批复等确定排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级B标准，及其限值见下表。

| 序 号 | 项 目 | 限 值（mg/l） |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD | 60 |
| 2 | BOD | 20 |
| 3 | 氨氮 | 8（15） |
| 4 | pH值 | 6-9 |
| 5 | SS | 20 |
| 6 | TN | 20 |
| 7 | TP | 1 |
| 8 | 色度（稀释倍数） | 30 |
| 9 | As | 0.1 |
| 10 | Hg | 0.001 |
| 11 | 总铬 | 0.1 |
| 12 | 六价铬 | 0.05 |
| 13 | 动植物油 | 1 |
| 14 | 阴离子（LAS） | 1 |
| 15 | 石油类 | 3 |
| 16 | Pb | 0.1 |
| 17 | Cd | 0.01 |
| 19 | 粪大肠菌群 | 103 |

注：表中括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准，监测方法和和仪器见下表。

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 重铬酸钾法 | 在线监测仪 |
| 2 | BOD | 电极法 | 多参数水质测定仪 |
| 3 | 氨氮 | 纳氏试剂法 | 在线监测仪 |
| 4 | pH值 | 玻璃电极法 | 在线监测仪 |
| 5 | SS | 重量法 | 干燥箱 电子天平 |
| 6 | TN | 碱性过硫酸钾-消解紫外分光光度法 | 紫外分光光度计 |
| 7 | TP | 钼酸铵分光光度法 | 可见分光光度计 |
| 8 | 色度（稀释倍数） | 稀释倍数法 |  |
| 9 | As | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | 原子荧光光度计 |
| 10 | Hg | 双硫腙分光光度法 | 原子荧光光度计 |
| 11 | 总铬 | 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | 可见分光光度计 |
| 12 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 可见分光光度计 |
| 13 | 动植物油 | 红外光度法 | 红外测油仪 马弗炉 |
| 14 | 阴离子（LAS） | 亚甲蓝分光光度法 | 可见分光光度计 |
| 15 | 石油类 | 红外光度法 | 红外测油仪 马弗炉 |
| 16 | Pb | 双硫腙分光光度法 | 原子分光光度计 |
| 17 | Cd | 双硫腙分光光度法 | 原子分光光度计 |
| 19 | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | 干燥箱 培养箱 |

（二）厂界噪声监测

1、监测点位

在企业法定东、南、西、北厂界外方向设置，共设4个监测点（见监测点位示意图）

2、监测指标

昼、夜等效声级。

3、监测频次

委托哈尔滨华誉检测公司，每季度监测1次。

4、执行标准及其限值

《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)

| 时段 厂界外 声环境功能区类别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 40 |
| 1 | 55 | 45 |
| 2 | 60 | 50 |
| 3 | 65 | 55 |
| 4 | 70 | 55 |

5、监测方法和仪器

监测方法：《工业企业厂界噪声排放标准》中规定的测量方法。

仪器：多功能噪声仪。

（四）周边环境质量监测

按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求执行。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）按环保部门要求，合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：自动监测结果发布在环保公众网，手工监测结果发布在企业自己网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、监测结果

自动监测结果实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

手工监测结果应于每次监测完的次日公布

2、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

污水处理厂工艺流程图

粗格栅及进水泵房

曝气沉砂池及细格栅

砂水分离器

罗茨风机

膜    池

生化反应池

消毒池

污泥脱水系统

臭氧发生器

鼓风机房

栅渣外运

栅渣外运

原污水

晾 晒

污泥回流

剩余污泥

回    用

排放至人工河

泥饼外运

同江市洁源污水处理厂区域位置示意图

同江市洁源污水处理厂噪声监测点位示意图

▲1#

▲4#

▲3#

▲2#

污水处理厂

附件6：

2018年同江市污水处理厂

自行监测情况年度报告

- 基本情况

同江市污水处理厂属于国控企业，2018年全年共生产污水443吨，全年安全生产8760小时。

- 自行监测开展情况

1、同江市污水处理厂严格按照环保规定及企业自行监测方案进行环保数据监测工作，保证出水各项指标达到环保要求。

2、废水自行监测情况

手动监测情况：

手动监测点位：总排口

手动监测委托单位：哈尔滨华誉检测有限公司

手动监测项目：PH、悬浮物、总磷、总氮、氨氮、生化需氧量、五日生化需氧量、色度、总汞、总铬、总镉、六价铬、总砷、总铅、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、粪大肠菌群、烷基汞。

手动监测频次：一次/月

手动监测信息发布情况：良好

信息发布率：达到100％

自动检测情况：

自动监测点位：紫外线消毒出水间

自动监测运营商：宇星科技发展有限公司

自动监测项目：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮

自动监测频次：一次/2小时

自行监测信息发布情况：良好

信息发布率：达到100％

、厂界噪声自行监测情况

监测点位名称；东厂界、西厂界、南厂界、北厂界

手动监测频次：一次/季度

手动信息发布情况：良好

信息发布率:达到100％

- 存在问题及解决措施

暂无存在的问题

同江市污水处理厂

2019年1月10日